Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/78 от 15.02.2016г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 15.02.2016 года процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на право заключения договора на выбор поставщика на проведение работ по монтажу системы обеспечения катодного участка технологическими газами согласно Техническому заданию (Приложению №1).

Дата начала приема предложений — 15 февраля 2016 года.

Дата окончания приема предложений — 29 февраля 2016 года.

Дата определения Победителя – до 11 марта 2016 года.

Предложения необходимо направлять в запечатанном конверте по месту проведения процедуры: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Контактное лицо: Горюнов Роман, 8-985-344-74-53.

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений.

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 11 мая 2016 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 85%.

Критерий №2 (К2) условия оплаты – значимость критерия составляет 10%.

Критерий №3 (К3) наличие сертификата СМК  – значимость критерия составляет 5%.

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) –  цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия,

где    Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в рублях;

Цуч – цена, предложенная участником, в рублях.

Критерий №2 (К2) –  условия оплаты.

К2 = (100 - Ауч)/ 100 х значимость критерия,

где:   Ауч – размер авансирования (но не более 50%), %.

Окончательный расчет с поставщиком производится после выполнения работ.

Критерий №3 (К3) –  наличие сертификата СМК ГОСТ ISO 9001-2011.

К3 = значимость критерия, в случае наличия сертификата СМК.

К3=0 – в случае отсутствия сертификата СМК.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения).

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно - правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях без НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

1. За просрочку поставки или недопоставку Товара Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере:

  - - в случае просрочки менее 30 дней - 0,1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки;

  - - в случае просрочки от 30 до 60 дней - 1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки;

  - - в случае просрочки более 60 дней - 2% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки.

2. Если просрочка в поставке Товара превысила 6 (шесть) месяцев, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Договора. В этом случае Поставщик обязан возвратить все ранее перечисленные по настоящему Договору денежные средства.

3.  В случае ненадлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 0,1% от суммы полученного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса по день возврата аванса на расчетный счет Покупателя.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщика по Договору. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении о расторжении.

5.  В случае расторжения настоящего Договора по причине ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств, Поставщик возвращает аванс и начисленные проценты за пользование коммерческим кредитом Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения уведомления о расторжении договора или  заключения соглашения о расторжении Договора.

ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ заключить с уполномоченным банком, указанным Заказчиком, договор о банковском сопровождении и открыть для договора в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №159-ФЗ в уполномоченном банке отдельный счет.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

3.1. Для оповещения о мошенничестве, злоупотреблениях и различного рода нарушениях в ОАО РТИ действует «Горячая линия». Информация на «Горячую линию» может предоставляться анонимно. Каналы и способы передачи информации:

| (анонимно) | е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: hotline@rti-mints.ru |
| --- | --- |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 612-99-57 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.1, адресованное Начальнику отдела внутреннего контроля и аудита («ОВКиА») ОАО РТИ с пометкой «Лично – «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |

3.2. «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»

| (анонимно) | е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@oaorti.ru |
| --- | --- |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 723-83-76 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ОАО «РТИ» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |

3.3. «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО АФК «Система»

| (анонимно) | е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@sistema.ru |
| --- | --- |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 228-15-02 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ОАО АФК «Система» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |
| (анонимно) | текстовое сообщение в сети Интернет по адресам: www.sistema.ru и www.sistema.com в отдельной вкладке «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на главной странице сайта. |

Приложение №1 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «15» февраля 2016г. №170/78

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительные работы по ремонту помещений катодного участка

по адресу проспект 50 лет Октября, д. 101

- Общие сведения.

  - Заказчик: Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

  - Исполнитель работ: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

  - Основание для выполнения работ: приказ № 224 ОАО РТИ от 05.05.2014.

  - Наименование работ: «Строительные работы по ремонту и перепланировке помещений катодного участка НПЦ-5 ОАО РТИ».

  - Адрес производства работ: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д. 101.

  - Сроки проведения работ: в соответствии с договором.

- Состав выполняемых работ.

  - Выполнить установку перегородок согласно планировке участка (Приложение 1) с учётом требований п. 4 настоящего технического задания (ТЗ).

  - Выполнить установку дверных блоков согласно планировке (Приложение 1) с учётом требований п. 4 настоящего ТЗ.

- Входная дверь и существующие в помещениях входные ворота должны быть утеплены.

- Все устанавливаемые двери должны быть оборудованы устройствами самозакрывания (доводчиками). Установить доводчики на существующие двери.

  - Выполнить отделочные работы по возведённым перегородкам в соответствии с  требованиями п. 4 настоящего ТЗ.

- Факторы опасности технологических процессов, проводимых на катодном участке

  - Основными факторами опасности технологических процессов, проводимых на катодном участке являются:

- водород  - горючий газ, способный образовывать взрывоопасные смеси с воздухом в пределах (4÷75%) по объёму.

- метан – газ, обладающий удушающим свойством, длительное вдыхание смеси из 80% метана и 20% кислорода вызывает головную боль.

- изоамилацетат – бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, попадающая в организм человека через легкие, обладающая наркотическим действием и вызывающая острые и хронические отравления.

- ацетон -  бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость характерного запаха, действующая как наркотик, последовательно поражающий все отделы центральной нервной системы.

- коллоксилин (нитроклетчатка) – огнеопасное и взрывоопасное вещество, которое в сухом виде взрывается от удара, а в виде пыли воспламеняется от трения.

- высокодисперсные порошковые материалы (барий, титан, алюминий, вольфрам, молибден, магний и т.д., а также различные их химические соединения) - являются не только токсичными, но и легковоспламеняющимися, образующими с воздухом взрывоопасные смеси.

Примечание:

При нормальной эксплуатации в помещении нет взрывоопасных смесей, горючих смесей с воздухом, а их появление возможно лишь в результате аварий или неисправности технологического оборудования.

Образование в аварийных случаях смеси взрывоопасной концентрации в помещении  исключается, возможно образование лишь местных концентраций, так как работа с указанными в настоящем пункте веществами ведётся лишь в установках, подключённых к системе вытяжной вентиляции и расположенных в вытяжных шкафах или снабженных вытяжным зонтом.

Соответственно указанному, по степени пожарной опасности помещение катодного участка относится к категории – «В1б».

- электроэнергия 3×380/220 В, 50 Гц.

- Основные требования к производственным помещениям катодного участка

  - Помещения катодного участка относится к классу чистоты ИСО 7 по ГОСТ ИСО 14644-1 (Р7 по ГОСТ 50766-95).

  - По климатическим характеристикам помещения должны соответствовать категории 4 исполнения «УХЛ» по ГОСТ 15150-69.

  - Помещения катодного участка должны соответствовать требованиям главы 2.01.02.85 «Строительных норм и правил Госстроя Российской Федерации».

  - К полам в помещениях катодного участка предъявляются следующие основные требования:

- отсутствие пор;

- гладкость и ровность поверхности пола;

- низкое выделение частиц с поверхности, в том числе при движении персонала и транспортных тележек по полу;

- износостойкость;

- нескользящая поверхность;

- стойкость к воздействию химических веществ, указанных в п. 3.1 настоящего ТЗ;

- минимальное выделение летучих органических веществ;

- приспособленность к уборке и дезинфекции, в том числе к удалению пятен краски и пр.;

- хорошая ремонтопригодность;

- должно быть исключено образование искр и статического электричества;

- не должно быть настилов и пространства между кладкой и настилаемым материалом.

  - Помещения, в которых в аварийных случаях могут образовываться взрывоопасные смеси с воздухом должны иметь легкосбрасываемые при воздействии взрывной волны поверхности (перекрытия, панели).

  - Стены помещений катодного участка должны быть облицованы огнестойкими материалами, стены и потолок должны быть окрашены влагостойкой краской светлых тонов.

  - При проведении ремонтных работ в помещениях катодного участка могут быть применены материалы, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

- соответствовать классу помещения и его назначению по п.4.1 настоящего ТЗ;

- обеспечивать гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор, раковин;

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учётом процессов, проходящих в помещении;

- обладать стойкостью к влаге, моющим и дезинфицирующим веществам;

- быть устойчивым к коррозии, воздействию химических веществ, указанных в п. 3.1 настоящего ТЗ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- обладать антистатическими свойствами;

- не выделять вредных веществ и не сорбировать вещества и газы, используемые в технологических процессах;

- соответствовать требованиям, предъявляемым материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

побелка стен и потолков не допускается.

- Особые условия, сведения

  - Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.

  - Гарантия на работы – 3 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по монтажу и подключению систем обеспечения энергетикой

помещений катодного участка по адресу проспект 50 лет Октября, д. 101

- Общие сведения.

  - Заказчик: Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

  - Исполнитель работ: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

  - Основание для выполнения работ: приказ № 224 ОАО РТИ от 05.05.2014.

  - Наименование работ: «Работы по монтажу и подключению систем обеспечения энергетикой помещений катодного участка НПЦ-5 ОАО РТИ».

  - Адрес производства работ: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д. 101.

  - Сроки проведения работ: с момента заключения договора.

- Состав выполняемых работ.

  - Выполнить монтаж систем водоснабжения согласно планировке участка (Приложение 1) и п. 4.1 настоящего технического задания (ТЗ).

  - Выполнить монтаж систем газоснабжения согласно планировке участка (Приложение 1) и п. 4.2 настоящего ТЗ.

  - Выполнить монтаж системы электропитания и освещения согласно планировке участка (Приложение 1) и п. 4.3, 4.4 настоящего ТЗ.

  - Выполнить монтаж системы отопления согласно п. 4.5 настоящего ТЗ.

- Факторы опасности технологических процессов, проводимых на катодном участке

  - Основными факторами опасности технологических процессов, проводимых на катодном участке являются:

- водород  - горючий газ, способный образовывать взрывоопасные смеси с воздухом в пределах (4÷75%) по объёму.

- метан – газ, обладающий удушающим свойством, длительное вдыхание смеси из 80% метана и 20% кислорода вызывает головную боль.

- изоамилацетат – бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, попадающая в организм человека через легкие, обладающая наркотическим действием и вызывающая острые и хронические отравления.

- ацетон -  бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость характерного запаха, действующая как наркотик, последовательно поражающий все отделы центральной нервной системы.

- коллоксилин (нитроклетчатка) – огнеопасное и взрывоопасное вещество, которое в сухом виде взрывается от удара, а в виде пыли воспламеняется от трения.

- высокодисперсные порошковые материалы (барий, титан, алюминий, вольфрам, молибден, магний и т.д., а также различные их химические соединения) - являются не только токсичными, но и легковоспламеняющимися, образующими с воздухом взрывоопасные смеси.

Примечание:

При нормальной эксплуатации в помещении нет взрывоопасных смесей, горючих смесей с воздухом, а их появление возможно лишь в результате аварий или неисправности технологического оборудования.

Образование в аварийных случаях смеси взрывоопасной концентрации в помещении  исключается, возможно образование лишь местных концентраций, так как работа с указанными в настоящем пункте веществами ведётся лишь в установках, подключённых к системе вытяжной вентиляции и расположенных в вытяжных шкафах или снабженных вытяжным зонтом.

Соответственно указанному, по степени пожарной опасности помещения катодного участка относятся к категории – «В1б».

- электроэнергия 3×380/220 В, 50 Гц.

- Основные требования к энергетике катодного участка

  - Помещения участка должны быть оснащены следующими системами водоснабжения:

- вода техническая холодная – для системы охлаждения установок;

- вода питьевая (хозяйственная) холодная;

- вода питьевая горячая;

- слив нейтральный из систем охлаждения установок.

- слив – из раковин.

  - Помещения катодного участка должны быть обеспечены следующими системами газоснабжения:

- водород магистральный очищенный и осушенный давлением – 60-120 мм вод. ст.;

- водород магистральный очищенный и осушенный давлением до                1,3 кгс/см2;

- азот газообразный магистральный давлением до 1,1 кгс/см2;

- сжатый воздух среднего давления;

- метан не более 1 кгс/см2.

  - Помещения катодного участка должны быть обеспечены системами электропитания и освещения переменным током частотой 50 Гц, напряжением 380/220 В. Устройство и монтаж силовых и осветительных систем должно удовлетворять действующим правилам и нормам.

  - Электрические светильники в помещениях катодного участка, должны быть во взрывоопасном исполнении.

  - Система отопления должна обеспечить поддержание в помещениях катодного участка в холодный период года температуры воздуха не ниже +21º ± 2ºС как при минимальной, так и при максимальной интенсивности работы технологического оборудования и вентиляции.

- Особые условия, сведения

  - Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.

  - Гарантия на работы – 3 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по монтажу и запуску систем вентиляции и кондиционирования помещений

катодного участка по адресу проспект 50 лет Октября, д. 101

- Общие сведения.

  - Заказчик: Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

  - Исполнитель работ: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

  - Основание для выполнения работ: приказ № 224 ОАО РТИ от 05.05.2014.

  - Наименование работ: «Работы по монтажу и запуску систем вентиляции и кондиционирования катодного участка НПЦ-5 ОАО РТИ».

  - Адрес производства работ: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д. 101.

  - Сроки проведения работ: в соответствии с договором.

- Состав выполняемых работ.

  - Выполнить монтаж систем вентиляции и кондиционирования согласно планировке участка (Приложение 1) и п. 4 настоящего технического задания (ТЗ).

  - Выполнить работы по вводу в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования катодного участка.

- Факторы опасности технологических процессов, проводимых на катодном участке

  - Основными факторами опасности технологических процессов, проводимых на катодном участке являются:

- водород  - горючий газ, способный образовывать взрывоопасные смеси с воздухом в пределах (4÷75%) по объёму.

- метан – газ, обладающий удушающим свойством, длительное вдыхание смеси из 80% метана и 20% кислорода вызывает головную боль.

- изоамилацетат – бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, попадающая в организм человека через легкие, обладающая наркотическим действием и вызывающая острые и хронические отравления.

- ацетон -  бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость характерного запаха, действующая как наркотик, последовательно поражающий все отделы центральной нервной системы.

- коллоксилин (нитроклетчатка) – огнеопасное и взрывоопасное вещество, которое в сухом виде взрывается от удара, а в виде пыли воспламеняется от трения.

- высокодисперсные порошковые материалы (барий, титан, алюминий, вольфрам, молибден, магний и т.д., а также различные их химические соединения) - являются не только токсичными, но и легковоспламеняющимися, образующими с воздухом взрывоопасные смеси.

Примечание:

При нормальной эксплуатации в помещении нет взрывоопасных смесей, горючих смесей с воздухом, а их появление возможно лишь в результате аварий или неисправности технологического оборудования.

Образование в аварийных случаях смеси взрывоопасной концентрации в помещении  исключается, возможно образование лишь местных концентраций, так как работа с указанными в настоящем пункте веществами ведётся лишь в установках, подключённых к системе вытяжной вентиляции и расположенных в вытяжных шкафах или снабженных вытяжным зонтом.

Соответственно указанному, по степени пожарной опасности помещения катодного участка относятся к категории – «В1б».

- электроэнергия 3×380/220 В, 50 Гц.

- Основные требования к системам вентиляции и кондиционирования катодного участка

  - Помещения катодного участка относится к классу чистоты ИСО 7 по ГОСТ ИСО 14644-1 (Р7 по ГОСТ 50766-95).

  - В помещениях катодного участка, где производятся работы с веществами, указанными в п. 3 настоящего ТЗ, должна быть предусмотрена:

- общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена по расчёту, но не менее 5;

- аварийная вентиляция, обеспечивающая 20-ти кратный обмен воздуха в помещениях;

- оборудование, работа которого сопряжена с использованием различных газов и легковоспламеняющихся жидкостей (водородные печи, установки карбидировки, монтажные столы и т.д.) должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией (вытяжными зонтами);

- местную вытяжную вентиляцию, обеспечивающую отсутствие невентилируемых мест в помещениях (“пазухи”, “карманы” и т.п.).

  - Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции должны быть выполнены из коррозионностойких материалов и должны быть защищены от статического электричества, возникающего при движении воздуха по воздуховодам в соответствии с действующими “Правилами защиты от статического электричества в производствах химической промышленности”.

  - Вытяжные вентиляторы должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении.

  - Места удаления воздуха должны быть расположены так, чтобы потоки воздуха от рабочего места направлялись к технологическому оборудованию.

  - Вытяжная система отвода сбросных газов от установок в атмосферу должна иметь резервный вентилятор и оснащена устройствами для сигнализации о выходе из строя основного вентилятора и включения в работу резервного вентилятора.

  - Системы вентиляции и кондиционирования в любой период года должны обеспечить в помещениях катодного участка, как при минимальной, так и при максимальной интенсивности работы технологического оборудования, следующие параметры микроклимата:

- температура воздуха  -  	+ 21° ± 2°С;

- относительная влажность - 	 50% ± 10% .

- Особые условия, сведения

  - Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.

  - Гарантия на работы – 3 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительные работы по ремонту помещений участка парофазного осаждения вольфрама

по адресу проспект 50 лет Октября, д. 101

- Общие сведения.

  - Заказчик: Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

  - Исполнитель работ: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

  - Основание для выполнения работ: служебная необходимость.

  - Наименование работ: «Строительные работы по ремонту и перепланировке помещений участка парофазного вольфрамирования НПЦ-5 ОАО РТИ».

  - Адрес производства работ: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д. 101.

  - Сроки проведения работ: в соответствии с договором.

- Состав выполняемых работ.

  - Выполнить установку перегородок согласно планировке участка (Приложение 1) с учётом требований п. 4 настоящего технического задания (ТЗ).

  - Выполнить установку дверных блоков согласно планировке (Приложение 1) с учётом требований п. 4 настоящего ТЗ.

- Входная дверь в помещение должна быть утеплена.

- Все устанавливаемые двери должны быть оборудованы устройствами самозакрывания (доводчиками).

  - Выполнить отделочные работы по возведённым перегородкам в соответствии с  требованиями п. 4 настоящего ТЗ.

- Факторы опасности технологического процесса парофазного вольфрамирования

  - Основными факторами опасности процесса парофазного вольфрамирования являются:

- водород  - горючий газ, способный образовывать взрывоопасные смеси с воздухом в пределах (4÷75%) по объёму.

- ацетон -  бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость характерного запаха, действующая как наркотик, последовательно поражающий все отделы центральной нервной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При нормальной эксплуатации в помещении нет взрывоопасных смесей, горючих смесей с воздухом, их появление возможно лишь в результате аварий или неисправности технологического оборудования.

Образование в аварийных случаях смеси взрывоопасной концентрации в помещении  исключается, возможно образование лишь местных концентраций, так как работа с указанными в настоящем пункте веществами ведётся лишь в установках, подключённых к системе вытяжной вентиляции и расположенных в вытяжных шкафах или снабженных вытяжным зонтом.

Соответственно указанному, по степени пожарной опасности помещения участка парофазного вольфрамирования относятся к категории – «В1б».

- гексафторид вольфрама (продукт В6) и газообразный фтористый водород

ПРИМЕЧАНИЕ:

Указанные вещества относятся ко II и I классу опасности – соответственно, и являются веществами раздражающего, удушающего и общетоксического действия.

- водные растворы фтористых солей и фтористого водорода, образующиеся при очистке деталей и узлов установок  вольфрамирования – как источник химических ожогов и поражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания и открытых участков кожи.

- электроэнергия 3×380/220 В, 50 Гц.

- Основные требования к производственным помещениям участка парофазного осаждения

  - Участок парофазного вольфрамирования должен размещаться в отдельных, изолированных от других производств, помещениях.

  - По климатическим характеристикам помещения должны соответствовать категории 4 исполнения «УХЛ» по ГОСТ 15150-69.

  - Производственные помещения, в которых проводится процесс парофазного вольфрамирования, должны соответствовать требованиям главы 2.01.02.85 «Строительных норм и правил Госстроя СССР».

  - Полы в помещениях должны иметь покрытия, исключающие образование искр и статического электричества, не должно быть двойных настилов и пространства между кладкой и настилаемым материалом.

  - Помещения, в которых в аварийных случаях могут образовываться взрывоопасные смеси с воздухом должны иметь легкосбрасываемые при воздействии взрывной волны поверхности (окна, перекрытия, панели).

  - Стены производственных помещений должны быть облицованы огнестойкими материалами, стены и потолок должны быть окрашены влагостойкой краской светлых тонов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Побелка стен и потолков не допускается.

- Особые условия, сведения

  - Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.

  - Гарантия на работы – 3 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по монтажу и запуску систем вентиляции участка

парофазного вольфрамированияпо адресу проспект 50 лет Октября, д. 101

- Общие сведения.

  - Заказчик: Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

  - Исполнитель работ: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

  - Основание для выполнения работ: служебная необходимость.

  - Наименование работ: «Работы по монтажу и запуску систем вентиляции участка парофазного вольфрамирования НПЦ-5 ОАО РТИ».

  - Адрес производства работ: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д. 101.

  - Сроки проведения работ: с момента заключения договора.

- Состав выполняемых работ.

  - Выполнить монтаж систем вентиляции согласно планировке участка (Приложение 1) и п. 4 настоящего технического задания (ТЗ).

  - Выполнить работы по вводу в эксплуатацию систем вентиляции участка парофазного вольфрамирования.

- Факторы опасности технологического процесса парофазного вольфрамирования

  - Основными факторами опасности процесса парофазного вольфрамирования являются:

- водород  - горючий газ, способный образовывать взрывоопасные смеси с воздухом в пределах (4÷75%) по объёму.

- ацетон -  бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость характерного запаха, действующая как наркотик, последовательно поражающий все отделы центральной нервной системы.

Примечание:

При нормальной эксплуатации в помещении нет взрывоопасных смесей, горючих смесей с воздухом, их появление возможно лишь в результате аварий или неисправности технологического оборудования.

Образование в аварийных случаях смеси взрывоопасной концентрации в помещении  исключается, возможно образование лишь местных концентраций, так как работа с указанными в настоящем пункте веществами ведётся лишь в установках, подключённых к системе вытяжной вентиляции и расположенных в вытяжных шкафах или снабженных вытяжным зонтом.

Соответственно указанному, по степени пожарной опасности помещение катодного участка относится к категории – «В1б».

- гексафторид вольфрама (продукт В6) и газообразный фтористый водород

Примечание:

Указанные вещества относятся ко II и I классу опасности – соответственно, и являются веществами раздражающего, удушающего и общетоксического действия.

- водные растворы фтористых солей и фтористого водорода, образующиеся при очистке деталей и узлов установок  вольфрамирования – как источник химических ожогов и поражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания и открытых участков кожи.

- электроэнергия 3×380/220 В, 50 Гц.

- Основные требования к вентиляции в помещениях участка парофазного осаждения

  - Во всех производственных помещениях участка парофазного вольфрамирования должна быть предусмотрена:

- общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена по расчёту, но не менее 10;

- аварийная вентиляция, обеспечивающая 20-ти кратный обмен воздуха в помещениях;

- местная вытяжная вентиляция из корпусов установок вольфрамирования или местные бортовые отсосы (зонты);

- естественная вентиляция (дефлекторы), обеспечивающая отсутствие невентилируемых мест в помещениях (“пазухи”, “карманы” и т.п.).

  - Все воздуховоды и системы вытяжной вентиляции участка парофазного вольфрамирования не должны объединяться с вентиляционными системами других производств с несовместимыми технологическими процессами.

  - Места удаления воздуха должны быть расположены так, чтобы потоки воздуха от рабочего места направлялись к технологическому оборудованию.

  - Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции должны быть выполнены из коррозионностойких материалов и должны быть защищены от статического электричества, возникающего при движении воздуха по воздуховодам в соответствии с действующими “Правилами защиты от статического электричества в производствах химической промышленности”.

  - На вытяжных воздуховодах должна быть предусмотрена возможность установки дополнительных фильтрующих элементов для улавливания фторсодержащих газообразных соединений.

  - Вытяжные вентиляторы должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении.

  - Вытяжная система отвода сбросных газов от установок в атмосферу должна иметь резервный вентилятор и оснащена устройствами для сигнализации о выходе из строя основного вентилятора и включения в работу резервного вентилятора.

  - Вентиляция бытовых помещений должна обеспечить невозможность проникновения загрязненного воздуха из производственных помещений.

- Особые условия, сведения

  - Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.

  - Гарантия на работы – 3 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по монтажу и подключению систем обеспечения энергетикой помещений участка

парофазного осаждения вольфрама по адресу проспект 50 лет Октября, д. 101

- Общие сведения.

  - Заказчик: Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

  - Исполнитель работ: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

  - Основание для выполнения работ: служебная необходимость.

  - Наименование работ: «Работы по монтажу и подключению систем обеспечения энергетикой помещений участка парофазного осаждения вольфрама НПЦ-5 ОАО РТИ».

  - Адрес производства работ: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д. 101.

  - Сроки проведения работ: в соответствии с договором.

- Состав выполняемых работ.

  - Выполнить монтаж систем водоснабжения согласно планировке участка (Приложение 1) и п. 4.1 настоящего технического задания (ТЗ).

  - Выполнить монтаж систем газоснабжения согласно планировке участка (Приложение 1) и п. 4.2 настоящего ТЗ.

  - Выполнить монтаж системы электропитания и освещения согласно планировке участка (Приложение 1) и п. 4.3, 4.4 настоящего ТЗ.

  - Выполнить монтаж систем отопления согласно п. 4.5, 4.6 настоящего ТЗ.

- Факторы опасности технологического процесса парофазного вольфрамирования

  - Основными факторами опасности процесса парофазного вольфрамирования являются:

- водород  - горючий газ, способный образовывать взрывоопасные смеси с воздухом в пределах (4÷75%) по объёму.

- ацетон -  бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость характерного запаха, действующая как наркотик, последовательно поражающий все отделы центральной нервной системы.

Примечание:

При нормальной эксплуатации в помещении нет взрывоопасных смесей, горючих смесей с воздухом, их появление возможно лишь в результате аварий или неисправности технологического оборудования.

Образование в аварийных случаях смеси взрывоопасной концентрации в помещении  исключается, возможно образование лишь местных концентраций, так как работа с указанными в настоящем пункте веществами ведётся лишь в установках, подключённых к системе вытяжной вентиляции и расположенных в вытяжных шкафах или снабженных вытяжным зонтом.

Соответственно указанному, по степени пожарной опасности помещения участка парофазного осаждения вольфрама относятся к категории – «В1б».

- гексафторид вольфрама (продукт В6) и газообразный фтористый водород

Примечание:

Указанные вещества относятся ко II и I классу опасности – соответственно, и являются веществами раздражающего, удушающего и общетоксического действия.

- водные растворы фтористых солей и фтористого водорода, образующиеся при очистке деталей и узлов установок  вольфрамирования – как источник химических ожогов и поражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания и открытых участков кожи.

- электроэнергия 3×380/220 В, 50 Гц.

- Основные требования к обеспечению энергетикой участка парофазного осаждения

  - Производственные помещения участка должны быть оснащены следующими системами водоснабжения:

- вода техническая холодная – для системы охлаждения установок вольфрамирования;

- вода питьевая (хозяйственная) холодная;

- вода хозяйственная горячая;

- вода питьевая горячая;

- для промывки деталей и узлов установок вольфрамирования и подготовки контейнеров под продукт В6 и санитарно-гигиенических целей.

- слив нейтральный - из систем охлаждения установок;

- слив – из раковин.

Примечание:

Слив воды из промывочной ванны и установки дистилляции продукта В6 осуществляется в сменные ёмкости.

  - Производственные помещения участка парофазного вольфрамирования должны быть обеспечены следующими системами газоснабжения:

- водород магистральный очищенный и осушенный давлением –                  60-120 мм вод. ст.;

- водород магистральный очищенный и осушенный давлением до                1,3 кгс/см2;

- азот газообразный магистральный давлением до 1,1 кгс/см2;

- сжатый воздух среднего давления;

- аргон баллонный.

  - Производственные помещения должны быть обеспечены системами             электропитания и освещения переменным током частотой 50 Гц, напряжением 380/220 В. Устройство и монтаж силовых и осветительных систем должно удовлетворять действующим правилам и нормам.

  - Электрические светильники в помещениях участка парофазного осаждения вольфрама, должны быть во взрывоопасном исполнении.

  - В производственных помещениях участка парофазного осаждения вольфрама должно быть применено воздушное отопление или водяное отопление  с пониженными параметрами.

  - Система отопления должна обеспечить поддержание в помещениях участка парофазного вольфрамирования в холодный период года температуры воздуха не ниже +21º ± 2ºС как при минимальной, так и при максимальной интенсивности работы технологического оборудования и вентиляции.

- Особые условия, сведения

  - Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.

  - Гарантия на работы – 3 года.

Приложение №2 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «15» февраля 2016г. №170/78

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Условия оплаты  _____

Наличие сертификата СМК ГОСТ ISO 9001-2011  _____  да/нет.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)