С целью  уточнения условий страхования поставляемого оборудования, предоставляется информация о параметрах помещения серверной

Технические требования

к помещениям, в которых планируется

эксплуатация серверов

Содержание

1.	Общие сведения

2.	Назначение серверного помещения

3.	Применяемые законодательные, нормативные и методические документы

4.	Технические требования

4.1	Размеры помещения

4.2	Климат серверного помещения

4.3	Освещенность

4.4	Электропитание

4.5	Механические воздействия

4.6	Химическое воздействие

4.7	Ограничение доступа в серверное помещение

4.8	Прочее

5.	Список нормативной документации

# Общие сведения

Настоящий документ содержит требования к серверным помещениям.

Серверное помещение (СП) – помещение, предназначенное для размещения серверного и/или телекоммуникационного оборудования.

# Назначение серверных помещений

Создаваемое серверное помещение предназначено для размещения:

- серверов;

- активного и пассивного сетевого оборудования (для ЛВС Объекта, оборудования WAN- подключений);

- оборудования внешних слаботочных инженерных систем.

# Применяемые законодательные, нормативные и методические документы

- СН 512-78 (с изм. 1 1989, 2 2000) «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин»

- Принципы создания СП должны соответствовать стандартам перечисленным в разделе 5 и максимально приближены к международным стандартам, в том числе EIA/TIA-569

.

# Технические требования

## Размеры помещения

Минимально допустимые размеры одного СП должны составлять:

- ширина – 3 м;

- длина – 6 м;

- высота потолков –2,6 м.

Минимальный размер двери в помещение: ширина 91см, высота 200 см. Дверь должна открываться наружу или раздвигаться, не должна иметь порожка и центрального упора.

Свободное пространство вокруг каждого шкафа должно быть не менее:

- с лицевой и тыльной стороны – 90 см.

- с боковых сторон – 70 см.

- В коммуникационных шахтах не допускается совместная прокладка кабелей электропитания и слаботочных устройств с трубами разводки огнегасящего вещества и воздуховодами.

- Расчетные нагрузки на перекрытия зданий и помещений для ЭВМ должны определяться в соответствии с главой СНиП по нагрузкам и воздействиям.

- В серверной должны быть съемные полы для размещения коммуникаций и подачи кондиционируемого воздуха к устройствам ЭВМ.

- В отдельных случаях для размещения коммуникаций допускается устройство каналов.

- Высота подпольного пространства определяется исходя из габаритов прокладываемых в нем коммуникаций и должна быть не менее 200 мм.

- Конструкция съемного пола должна обеспечивать:

свободный доступ к коммуникациям при обслуживании;

устойчивость к горизонтальным усилиям при частично снятых плитах;

возможность выравнивания поверхностей пола с помощью регулируемых опорных элементов;

взаимозаменяемость плит съемного пола.

- Конструкция съемного пола должна быть рассчитана на равномерно распределенную нормативную нагрузку 1000 кг/м2 и сосредоточенную нормативную нагрузку 250 кг, приложенную в любом месте плиты на площади 25 см2. Прогиб плиты не должен превышать 1 мм.

- Плиты съемного пола в собранном состоянии должны плотно прилегать друг к другу, обеспечивая герметичность в стыках.

- Плиты съемного пола должны быть трудносгораемыми, с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч, или несгораемыми. Опоры и стойки съемных полов должны быть несгораемыми. Покрытие плит пола допускается предусматривать из сгораемых материалов.

- Покрытие плит пола должно быть гладким, прочным, антистатическим, позволяющим выполнять уборку пола пылесосом или влажную уборку. Конструкция плит должна обеспечивать отекание и отвод электростатического электричества.

- Расположение отверстий в плитах для прокладки соединительных кабелей, заземления, воздуховодов централизованного охлаждения устройств следует определять по месту установки устройств в соответствии с технологическими планами размещения ЭВМ и техническими характеристиками устройств.

- Подпольные пространства под съемными полами должны разделяться несгораемыми диафрагмами на отдельные отсеки площадью не более 250 м2. Предел огнестойкости диафрагм должен быть не менее 0,75 ч.

- Звукопоглощающую облицовку стен и потолков помещений следует предусматривать из несгораемых или трудносгораемых материалов.

- Облицовку стен и потолков из материалов, выделяющих пыль, применять не допускается.

- Конструкции подвесного потолка должны разрабатываться с учетом возможности:

размещения над подвесным потолком воздуховодов и воздухораспределителей, аппаратуры потолочных люминесцентных светильников, установок газового пожаротушения;

осмотра любого участка над подвесным потолком.

- Поверхности конструкций, находящиеся в зоне кондиционированного воздуха, не должны выделять пыль.

- Вибрация в серверных, а также в помещениях для внешних запоминающих устройств, полготовки данных, графопостроителей, графоповторителей, экранных пультов не должна превышать по амплитуде 0,1 мм и по частоте 25 Гц.

- В серверных для уменьшения притока тепла от солнечной радиации следует применять солнцезащитные устройства (жалюзи, шторы и др.).

- Прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна осуществляться в отрезках несгораемых труб с соответствующей их герметизацией несгораемыми материалами.

- Стальные несущие и ограждающие конструкции помещений ЭВМ необходимо защищать огнезащитными материалами или красками, обеспечивающими предел их огнестойкости не менее 0,5 ч.

- В серверной не допускается прокладка транзитных трубопроводов, не относящихся к обслуживанию данного помещения.

## Климатические условия в серверном помещении

Для обеспечения оптимального теплового режима оборудования необходимо соблюдение следующих требований:

- должна предусматриваться возможность отключения системы отопления;

- Система кондиционирования воздуха для серверной, не должна объединяться с другими системами кондиционирования воздуха.

- температура в СП должна находится в пределах от +18 до +24 гр. Цельсия, для этого необходимо оснастить серверное помещение охлаждающим оборудованием с теплорассеивающей способностью, соответствующей тепловыделению серверного оборудования;

- влажность воздуха в СП должна находится в пределах от 30% до 50% (при измерении на высоте 150см от уровня пола) без конденсации влаги; скорость изменения влажности воздуха не должна превышать 6% в час;

- запыленность не должна превышать 0,001 г/м3;

- атмосферное давление должно находится в пределах от 84 до 107 кПа.

Средние значения температуры и влажности должны измеряться во время работы всего активного оборудования на высоте 1.5 м над уровнем пола в любой центральной точке прохода между рядами активного оборудования.

## Освещенность

- Уровень освещения в серверном помещении должен составлять не менее 540 лк на высоте 100 см. над уровнем пола;

- Для освещения СП рекомендуется использовать лампы накаливания или галогенные лампы, для снижения количества электромагнитных помех;

## Электропитание

- При проектировании электроснабжения, силового электрооборудования и электрического освещения серверной  необходимо выполнять требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ), инструкций по проектированию электроснабжения промышленных предприятий, силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий, по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений, а также соблюдать нормы главы СНиП по проектированию искусственного освещения и главы СНиП по электротехническим устройствам.

- Категории обеспечения надежности электроснабжения – 2.

- Необходимая мощность электропитания 40 квт.

- Электропитание - переменный ток напряжением в диапазоне 155 - 276В.

- Диапазон частоты питающего напряжения 47 - 63 Гц.

- Наличие заземленной нейтрали.

- Наличие точки доступа к контуру заземления, с общим  сопротивлением не более 4 Ом. Подключение оборудования к нескольким точкам заземления не допускается.

- СП следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения, в местах, где напряженность электромагнитного поля в не превышает 3 В/м во всех диапазонах рабочих частот.

- Если в здании есть источник гарантированного питания, рекомендуется подключить серверную комнату к такому источнику.

- На каждый источник бесперебойного питания должен быть предусмотрен автоматический предохранитель 25А

- К месту расположения каждого источника бесперебойного питания должен быть должны быть подведены от автомата три  медных многожильных провода сечением 6 кв. мм (фаза, нейтраль, земля).

- Необходимо также наличие 2-х точек подключения к локальной вычислительной сети на один сервер и 1-й точки на один источник бесперебойного питания.

## Механические воздействия

Пол серверного помещения должен иметь антистатическое покрытие и выдерживать нагрузку:

- распределенную – не менее 12 кПа;

- сосредоточенную – не менее 4,4 кН.

Уровень вибрации в серверном помещении не должен превышать:

- по амплитуде - 0,12 мм в диапазоне частот 5 - 22Гц;

- по максимальному ускорению - 2,5 м/с2 в диапазоне частот 22 - 500 Гц.

## Химическое воздействие

Содержание в воздухе СП загрязняющих веществ не должно превышать следующих предельных значений:

- Хлор – 0,01%о

- Сероводород – 0,05%о

- Окислы азота – 0,1%о

- Двуокись серы – 0,3%о

- Углеводороды – 4х10-6 (грамм/м3) в сутки

## Ограничение доступа в серверное помещение

Система разграничения доступа должна исключить попадание в СП лиц, в чьи обязанности не входит монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание размещённого в СП оборудования.

## Прочее

- В помещениях серверной, не подлежащих оборудованию автоматическими установками газового пожаротушения, следует предусматривать устройство системы автоматической пожарной сигнализации, реагирующей на появление дыма, и оснащать эти помещения первичными средствами пожаротушения (передвижными или переносными газовыми огнетушителями) из расчета не менее двух штук огнетушителей на каждые 20 м2 помещений. В подпольных пространствах серверной в зависимости от технологических и конструктивных особенностей допускается применение извещателей, реагирующих на повышение температуры.

- Помещение должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, и средствами первичного пожаротушения согласно назначения помещения в соответствии с требованиями ППБ 01-03, НПБ 110-03 и сводом правил СП 9.13130.2009 «Огнетушители».

- Обеспечение несанкционированного доступа по отдельным требованиям.

# Список нормативной документации

# СТ РК 34.014-2002 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения;

# ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

# ГОСТ 34.201-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды комплексность и обозначение  документов при создании автоматизированных систем;

# ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

# ГОСТ 34.602-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

# СТ РК 34.015-2002 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

# ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытания автоматизированных систем;

# Требования к серверному помещению EIA/TIA-569

# Инструкция  по проектированию зданий и помещений  для электронно-вычислительных машин СН 512-78